## List1
DOM KULTURE SRIJEMSKE LAZE, k.č. br. 571, k.o. Srijemske Laze
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
1. | IZOLATERSKI RADOVI
1.1. | Dobava i ugradnja svog potrebnog materijala za izvedbu toplinske, zvudne i protupožarne izolacije stropa prema negrijanom tavanskom prostoru. Dobava i ugradnja toplinske izolacije od tvrdo prešane kamene vune d=15 cm (A - razred negorivosti) iznad stropne konstrukcUe. lzolacija se postavlja između slojeva polietilenske folije 0,25 mm i parne brane. Stavkom obuhvatiti sve potrebne radove i materijal (vunu, foliju, parnu branu i spojni materijal) do potpune gotovosti. Toplinska izolacija u zahtijevanoj debljini se postavlja u dva ili više slojeva. Drugi sloj postavljamo poprečno na prvi. lzolacijske ploče se postavljaju tijesno jedna uz drugu sa što užim međusobnim spojevima. Cijena uključuje dobavu i ugradnju potrebnog materijala prema uputama proizvodača. | m2 | 480 |  | 0
1.2. | Dobava i postavljanje OSB ploča debljine 12 mm na tavanu | m2 | 480 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | FASADERSKI RADOVI
2.1. | Žbukanje vanjskih zidova. Površina zida mora biti bez većih izbočina ili pukotina, a može biti i vlažna. lzravnavanje vertikalnih zidova. Uključena priprema površine: detaljno čišćenje od svih vrsta nečistoća, ulja, boja, masti, sredstava za odvajanje i ostalih materijala koji bi mogli kompromitirati prijanjanje nepropusnog sloja, te odstranjivanje nevezanih dijelova do postizanja kompaktne i otporne podloge. lzravnavanje zidova brzovezujućim tiksotropnim mortom s kompenziranim skupljanjem, ojaćanim vlaknima. Kriterij jednakovrijiednosti: tip morta prema HRN EN 1504-3 = R3 prionjivost na podlogu prema HRN EN 1542 > 2 MPa kapilarno upijanje vode prema HRN EN EN 13057 < 0,4 kg/(m2min^0.5) razred reakcije na požar HRN EN 13501-1 = A1 Tehnički podaci trebali bi biti podržani certifikatima o testiranju iz službenog akreditiranog laboratorija te podloženi kontroli kakvoće po normi ISO 9001. Proizvod treba posjedovati oznaku CE, važeću lzjavu o sukladnosti te biti korišten prema uputstvima proizvođača. | m2 | 634 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja polimer-cementnog hidroizolirajućeg morta pomoću četke ili valjka, minimalne debljine 2mm. Mort treba biti potpuno vodonepropustan od pozitivnog tlaka, i vodonepropustan na negativni tlak do 1 ,5 bara (15 m vodenog stupca). Premaz se nanosi u 2 sloja sa potrošnjom od 1,65 kg/m2 po sloju. Obavezno prethodno nanošenje PRIMERA 3296 razrijieđen s vodom u omjeru 1:1. Proizvod treba posjedovati oznaku CE, važeću lzjavu o sukladnosti te biti korišten prema uputstvima proizvođača. Kriterij jednakovrijednosti: Statičko premoštenje pukotina na - 20°C prema HRN EN 1062-7 izražen kao maksimalna širina pukotine (mm): KLASA A4 >1,25 mm. Fleksibilnost nakon 28 dana prema modDlN 53504 (izražena kao elongacija - %): >60 % | m2 | 634 |  | 0
2.3. | Nanošenje paropropusnog šprica na bazi cementnih veziva kao kemijske barijere za soli. Potrošnja: 7,5 kg/m2 za 0,5 cm. Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS lV čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,5 MPa kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W1 | m2 | 634 |  | 0
2.4. | Nanošenje grube isušive žbuke na bazi cementnih veziva. Potrošnja: 20 kg/m2 za 2 cm. Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = R-CS lV čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,4 MPa kapilarno upijanje vode nakon 24 h prema HRN EN 1015-18 2.5 | m2 | 634 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Specifikacijom se predviđa nabavka potrebnog materijala, ugradnja i postavljanje kako je to navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i puštanje u ispravni rad.
3. | lnstalacija zaštite od djelovanja munje
3.1. | Nabavka, isporuka i postavljanje uzemljivača 1 m od zgrade u zemlju, te spajanje s vertikalnim odvodima i zaštita istih
3.1.1. | lskop kabelskog rova dim. 0,8x1,0 m, te zatrpavanje s nabijanjem u slojevima od po 20 cm nakon polaganja vodiča za uzemljenje, planiranje terena i dovođenje u prvobitno stanje s odvozom viška zemlje iz iskop | m | 130 |  | 0
3.1.2. | Uzemljivačka traka lnox V4A 30x3.5 mm | m | 140 |  | 0
3.2. | Nabavka, isporuka i postavljanje prihvatnog voda po krovu zgrade na odgovarajućim nosačima
3.2.1. | - Okrugli vodič Inox V2A Ø10 mm | m | 60 |  | 0
3.2.2. | - Krovni nosač za Ø 10 mm | kom | 80 |  | 0
3.3. | Nabavka, isporuka i postavljanje vertikalnih odvodnih vodova od uzemljivačke trake do mjernog spoja na odgovarajućim nosačima
3.3.1. | - Okrugli vodič lnox V4A 30x3.5 mm | m | 12 |  | 0
3.3.2. | - Nosač za zid | kom | 10 |  | 0
3.4. | Nabavka, isporuka i postavljanje vertikalnih odvodnih vodova na odgovarajućim nosačima
3.4.1. | - Okrugli vodič lnox V2A Ø10 mm | m | 30 |  | 0
3.4.2. | - Nosač Ø10 mm za zid | kom | 46 |  | 0
3.5. | Nabavka, isporuka i ugradnja pribora
3.5.1. | - Križna spojnica lnox V2A | kom | 20 |  | 0
3.5.2. | - Križna spojnica lnox V4A | kom | 10 |  | 0
3.5.3. | - Obujmica za oluk | kom | 4 |  | 0
3.5.4. | - Hvataljka za lim | kom | 4 |  | 0
3.5.5. | - Hvataljka za žlijeb | kom | 4 |  | 0
3.6. | Nabavka, isporuka i ugradnja kutija mjernog spoja
3.6.1. | - Mjerni spoj lnox | kom | 4 |  | 0
3.7. | Izrada spojeva sa metalnim masama na krovu
3.7.1. | - V2A Ø10mm | m | 20 |  | 0
3.8. | Nabavka, isporuka i montaža štapne hvataljke na dimnjake
3.8.1. | - štapna hvataljka 3 m | kom | 1 |  | 0
3.8.2. | - lzolirani bočni odstojnik | kom | 2 |  | 0
3.9. | Nabavka, isporuka i montaza štapne hvataljke s izoliranim odstojnicima na antenski stup
3.9.1. | - štapna hvataljka 4 m | kom | 1 |  | 0
3.9.2. | - lzolirani bočni odstojnik | kom | 2 |  | 0
3.10. | Nabavka isporuka i polaganje vodiča P/F-Y za povezivanje svih metalnih dijelova
3.10.1. | - vodič P/F-Y 6mm2 | m | 60 |  | 0
3.10.2. | - vodič P/F-Y 10mm2 | m | 50 |  | 0
3.11. | Mjerenje otpora uzemljenja te izrada revizione gromobranske knjige s pripadajućim atestima o izvršenom mjerenju | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
FASADERSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE : |  |  |  |  | 0
UKUPNO : |  |  |  |  | 0
PDV 25 % : |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO : |  |  |  |  | 0